## international falls_mn
| Baseline Demand | Units | [7 empty] | ELF |  | TLF |  | PP PES |  | PP Peak
Annual Electrical Demand | 339.08 | megawatt_hour | [6 empty] | Thermal Energy Savings | -798587.49 | kilowatt_hour | -36795.19 | kilowatt_hour | -1011592.1 | kilowatt_hour | -2349071.56 | kilowatt_hour
Peak Electrical Demand | 76.98 | kilowatt | [6 empty] | Electrical Energy Savings | 247831.05 | kilowatt_hour | 29081.46 | kilowatt_hour | 269522.36 | kilowatt_hour | 339081.08 | kilowatt_hour
Annual Thermal Demand | 83.089 | megawatt_hour | [6 empty] | Total Energy Savings | -550756.44 | kilowatt_hour | -7713.73 | kilowatt_hour | -742069.74 | kilowatt_hour | -2009990.48 | kilowatt_hour
Peak Thermal Demand | 79.98 | kilowatt
[9 empty] | Operating Mode | Total Annual CO2
Operation Mode | CHP Size |  | TES Size |  | Aux Boiler Size |  |  |  | Baseline | 164 | metric_ton
ELF | 31.22 | kilowatt | 218.552 | kilowatt_hour | 79.98 | kilowatt |  |  | ELF | 88 | metric_ton
TLF | 9.62 | kilowatt | 100.617 | kilowatt_hour | 79.98 | kilowatt |  |  | TLF | 153 | metric_ton
PP PES | 35 | kilowatt | 77.771 | kilowatt_hour | 79.98 | kilowatt |  |  | PP (Max PES) | 88 | metric_ton
PP Peak | 76.98 | kilowatt | 0 | kilowatt_hour | 79.98 | kilowatt |  |  | PP (Peak) | 121 | metric_ton
| ELF |  | TLF |  | PP PES |  | PP Peak |  |  | Baseline | ELF | TLF | PP PES | PP Peak
CHP Electrical Generation | 247831.05 | kilowatt_hour | 29081.46 | kilowatt_hour | 269522.36 | kilowatt_hour | 339081.08 | kilowatt_hour | Electricity Cost | 981.31 | 332.08 | 905.14 | 275.24 | 0
Electrical Energy Bought | 91250.04 | kilowatt_hour | 309999.63 | kilowatt_hour | 69558.72 | kilowatt_hour | 0 | kilowatt_hour | Fuel Cost | 5569.48 | 12296.15 | 5879.42 | 14090.34 | 25356.21
Electrical Energy Sold | 0 |  | 0 |  | 37077.64 | kilowatt_hour | 335246.04 | kilowatt_hour | CHP Installed Cost | N/A | 107800.15 | 33236.72 | 120866.9 | 265831.15
CHP Thermal Generation | 463964.5 | kilowatt_hour | 56055.23 | kilowatt_hour | 573985.86 | kilowatt_hour | 1262407.81 | kilowatt_hour | CHP O&M Cost | N/A | 7434.93 | 872.44 | 9198 | 20229.81
TES Thermal Dispatched | 3841.64 | kilowatt_hour | 5474.27 | kilowatt_hour | 280.49 | kilowatt_hour | 0 | kilowatt_hour | TES Installed Cost | N/A | 4580.85 | 2108.93 | 1630.09 | 0
Boiler Thermal Generation | 750.45 | kilowatt_hour | 27895.42 | kilowatt_hour | 131.78 | kilowatt_hour | 0 | kilowatt_hour | TES O&M Cost | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | PP Revenue | N/A | 0 | 0 | 6084.21 | 31079.13
| ELF |  | TLF |  | PP PES |  | PP Peak |  | Simple Payback [Yrs] | N/A | -8.32 | -31.95 | -11.21 | -33.41
CHP Electrical Generation | 73.09 | % | 8.58 | % | 79.49 | % | 100 | % | Simple Payback (37.5% incentive) | N/A | -5.2 | -19.97 | -7.01 | -20.88
Electrical Energy Bought | 26.91 | % | 91.42 | % | 20.51 | % | 0 | %
CHP Thermal Generation | 558.4 | % | 67.46 | % | 690.81 | % | 1519.35 | %
TES Thermal Dispatched | 4.62 | % | 6.59 | % | 0.34 | % | 0 | %
Boiler Thermal Generation | 0.9 | % | 33.57 | % | 0.16 | % | 0 | %